予算要求資料

令和２年度当初予算　　支出科目　款：総務費　項：企画開発費　目：企画調査費

事業名 県民ふれあい会館設備改修事業費

（この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください）

環境生活部県民文化局　文化創造課文化施設係　電話番号：058-272-1111（内2458）

E-mail：c11146@pref.gifu.lg.jp

１　事業費　　298,382千円（前年度予算額：289,622千円）

＜財源内訳＞

| 区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国 庫 支出金 | 分担金 負担金 | 使用料 手数料 | 財産 収入 | 寄附金 | その他 | 県債 | 一般 財源 |
| 前年度 | 289,622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224,400 | 65,222 |
| 要求額 | 298,382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298,382 |
| 決定額 | 298,382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243,500 | 54,882 |

２　要求内容

（１）要求の趣旨（現状と課題）

・自動火災報知設備及び非常放送設備は、設置から25年が経過し、経年劣化により誤作動が発生している。このため、平成30年度に現行の消防法に適合する設備に改修するための実施設計を行い、今年度は設備の中枢部分を改修する第１期工事を実施したところであり、令和2年度は設備の末端部分を改修する第2期工事を実施する。

・直流電源装置（蓄電池）は、停電時に会館内の執務室や共用廊下（階段除く）の非常用照明を点灯させるためのものであるが、前回の更新から10年が経過し、標準耐用年数の5～7年を経過しているため、早急な更新が必要である。

・インバーター機器は、商用電力の周波数を制御し、消費電力を最小限にする装置であるが、現在４８台が故障により停止している状況であり、省エネのためにも早急な更新が必要である。

・圧縮機用電動機とは冷暖房用空調設備の１つである圧縮機用のモーターのことであり、メーカーからは４年ごとの分解修繕を推奨されているが、№1及び№2の電動機は、前回の分解修繕から、それぞれ12年、9年が経過しているため、早急な分解修繕が必要である。

・ふれあい会館駐車場の区画ラインは、経年劣化により消えかかっていたり、薄くなって見えづらくなっており、利用者から苦情を受けている。また、車止めも経年劣化により一部に固定されていないものがある。利用者の安全性確保のため、早急な修繕が必要である。

・スクリューヒートポンプユニットの冷水熱交換器については、昨年度、一昨年度と2年連続で内部の伝熱管から冷媒ガスが漏れ、応急修繕を行ったところである。点検事業者からは、漏れの原因は伝熱管の腐食であること、点検修繕だけでは再度漏れる恐れがあることを指摘されていることから、早急に伝熱管を更新する必要がある。

・第１棟のＯＡフロアは経年劣化により「がたつき」が発生し、施設利用者や入居団体からは、歩行時の躓きによる怪我等の危険性を指定されており、利用者等の安全確保のために早急な更新が必要である。

・アートワーク「水生翼」は会館内の風でゆるやかに動く芸術作品であるが、設置以来２５年が経過し、特に駆動部分の劣化が激しく、本年５月には翼の一部が垂れ下がり、来館者に危害を与えかねない状態となった。応急措置を行い、現在は可動しない状態で管理しているが、来館者の安全性確保のために早急な改修が必要である。

（２）事業内容

・自動火災報知設備等更新工事（第２期）

・直流電源装置（蓄電池）更新工事

・空調用インバーター更新等工事

・圧縮機用電動機修繕工事

・駐車場区画線引き等修繕工事

・スクリューヒートポンプユニット冷水熱交換器伝熱管修繕工事

・ＯＡフロア等（廊下共用部分）更新工事

・アートワーク「水生翼」修繕業務

（３）県負担・補助率の考え方　　県10/10

（４）類似事業の有無　　無

３　事業費の積算内訳

| 事業内容 | 金額 | 事業内容の詳細 |
| --- | --- | --- |
| 工事請負費 | 287,839 | ・自動火災報知設備等更新工事（第２期） ・直流電源装置（蓄電池）更新工事 ・空調用インバーター更新等工事 ・圧縮機用電動機修繕工事 ・駐車場区画線引き等修繕工事 ・スクリューヒートポンプユニット冷水熱交換器伝熱管修繕工事 ・ＯＡフロア等（廊下共用部分）更新工事 |
| 修繕料 | 10,543 | ・アートワーク「水生翼」修繕業務 |
| 合計 | 298,382 |  |

決定額の考え方 財源に県債を活用することとします。

４　参考事項

（１）各種計画での位置づけ

施設の計画的修繕に関して、施設の長寿命化計画を策定（平成30年3月）

（２）国・他県の状況

平成25年11月にインフラ老朽化対策の推進に関する関係省庁連絡会議においてとりまとめられた「インフラ長寿命化基本計画」に基づき、国や地方公共団体において「インフラ長寿命化計画（行動計画）」を策定することとなっている

（３）後年度の財政負担

単年度事業

（４）事業主体及びその妥当性

指定管理者との協定に基づき県が実施すべきもののみを対象とする

事業評価調書（県単独補助金除く）

□ 新規要求事業

■ 継続要求事業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか ・自動火災報知設備及び非常放送設備の末端部分の改修を行い、現行消防法に適合した設備を整備する。 ・直流電源装置（蓄電池）を更新し、停電時の非常用照明点灯に備える。 ・インバーター機器を更新し、省エネ効果を上げる。 ・圧縮機用電動機の分解修繕し、冷暖房用空調設備の故障に備える。 ・駐車場の区画ライン等を修繕し、利用者の安全性を確保する。 ・スクリューヒートポンプユニット冷水熱交換器の伝熱管を更新し、冷暖房用空調設備の故障に備える。 ・ＯＡフロア等の廊下共用部分を更新し、利用者の安全確保を図る。 ・アートワーク「水生翼」をオーバーホールすることで、アート作品の本来の動きを取り戻すとともに、来館者の安全性を確保する。

（目標の達成度を示す指標と実績）

| 指標名 | 事業 開始前 | 指標の推移 |  | 現在値 (前々年度末時点) | 目 標 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | ％ |
|  | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | （H ） | ％ |

○指標を設定することができない場合の理由

施設の改修に係る業務であり、定量的な指標で表すことが困難であるため。

（前年度の取組）

・事業の活動内容（会議の開催、研修の参加人数等） 令和元年度に、自動火災報知設備等更新工事（第１期）、非常照明設備修繕、スプリンクラー設備修繕を行った。

（前年度の成果）

・前年度の取組により得られた事業の成果、今後見込まれる成果 会館利用者に快適に安心して施設を利用していただく環境を整えることができた。

２ 事業の評価と課題

（事業の評価）

| ・事業の必要性（社会経済情勢等に沿った事業か、県の関与は妥当か） ○：必要性が高い △：必要性が低い |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (評価) ○ |  | 指定管理制度を導入するにあたり、県と指定管理者との間で下記の取り決めを行っている。 ・施設の大規模改修については、県の負担とする。 ・施設の修繕及び備品の負担区分については、 修繕：６０万円以上 備品：１０万円以上 を県負担とする。 |  |
| ・事業の有効性（指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか） ○：概ね期待どおりまたはそれ以上の成果が得られている △：まだ期待どおりの成果が得られていない |  |  |  |
| （評価） ○ | 計画的に修繕を実施することで、不測の故障発生を未然防止するとともに、故障発生時の対応が容易となり、公演休止やホールの休館等を防ぐことができる。 |  |  |
| ・事業の効率性（事業の実施方法の効率化は図られているか） ○：効率化は図られている △：向上の余地がある |  |  |  |
| (評価) ○ |  |  | 指定管理者より修繕・更新を必要とする設備機器の優先順位を聴き取りながら、計画的に実施している。 |

（今後の課題）

・事業が直面する課題や改善が必要な事項 各種設備の経年劣化がすすむ中で、修繕が必要な設備が増加してきている。

（次年度の方向性）

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのように取り組むのか 設備の劣化状況に鑑み、計画的に修繕を実施していくほか、大規模な改修については財政当局と協議をしながら、円滑な施設の維持管理を行っていく。

（他事業と組み合わせて実施する場合の事業効果）

| 組み合わせ予定のイベント又は事業名及び所管課 |  |
| --- | --- |
| 組み合わせて実施する理由や期待する効果 など |  |