## 排水機場詳細設計表紙
条件明示チェックシート（案）
（排水機場詳細設計）
業 務 名 ：
| 発 注 者 名 ： | ○○土木事務所 ○○課
| 確認の日付 ： | 令和○○年○○月○○日
|  | 総括監督員 | 主任監督員 | 一般監督員
発注者印

## 排水機場
条件明示チェックシート（案） （排水機場詳細設計業務）
排水機場詳細設計業務実施における条件明示チェックシート（案）
排水機場詳細設計業務に必要な条件 |  |  |  | 対象項目 | 確認状況 |  | 確認資料 | 備考 | 発注時の確認
確認日
項目№ | 明示項目 | 内容№ | 主な内容 | 【選択】 ○：対象 ×：対象外 | 【選択】 ○：全条件確定済 △：一部条件確定済 ×：条件未確定 | 項目を確認した日付を記入 | 確認できる資料の名称、頁等を記入 | 確認状況「○」以外の進捗状況を記入。 確定予定、協議実施予定の時期がわかるもの等については、具体的に記入する。なお、対象項目から外す場合は、その理由を「備考」欄に記載する。イ→設計に関連しない。ロ→現場条件に無い。ハ→その他記載 | 【選択】 ・確認済 ・未確認
1 | 履行期間、事業スケジュール | 1 | 設計の履行期間は適切になっているか
|  | 2 | 事業スケジュールは明確になっているか
|  | 3 | 設計業務上のクリティカルパスを確認したか。
2 | 基本的な設計条件 | 1 | 設計の範囲、内容、数量は明確になっているか
|  | 2 | 気象条件（積雪寒冷地の適用等、想定する降雨強度レベル等）を確認したか
|  | 3 | 地下水（自然水位、被圧水位）、湧水、河川水位の条件・状況を確認したか
|  | 4 | 動植物に関する制限は明確になっているか
|  | 5 | 本川及び支川の河川整備計画（暫定計画・将来計画）の有無を確認し、反映しているか
|  | 6 | 本川及び支川の計画平面、縦断、横断形状は明確になっているか
2 | 基本的な設計条件の続き | 7 | 本川及び支川の計画堤防の定規断面（計画断面、施工断面）は明確になっているか
|  | 8 | 本川及び支川の水理条件（流量、流速等）は明確になっているか
|  | 9 | 用地境界は明確になっているか
|  | 10 | 支障物件の有無は明確になっているか
|  | 11 | B.M（基準点、基準高）は明確になっているか
3 | 設計条件（土木関係） | 1 | 機場設置位置は明確になっているか
|  | 2 | 吸水槽の深さ、幅は明確になっているか
|  | 3 | ポンプ室、エンジン室の床の標高（内水氾濫を考慮）は明確になっているか
|  | 4 | 沈砂池およびｽｸﾘｰﾝ受の基本構造は明確になっているか
3 | 設計条件（土木関係）の続き | 5 | 吐出水槽の設置位置､敷高、規模は明確になっているか
|  | 6 | 樋管設置位置は明確になっているか 計画協議は済まされているか
|  | 7 | 吐出樋管の規模は明確になっているか 計画協議は済まされているか
|  | 8 | 樋管の構造形式、機能（専用樋管又は兼用樋管）、断面、敷高等は明確になっているか 計画協議は済まされているか
|  | 9 | 樋管操作上屋の有無は明確になっているか
|  | 10 | 基礎形式は明確になっているか
|  | 11 | 護岸タイプは明確になっているか
|  | 12 | 取付水路の形式は明確になっているか
|  | 13 | 本川及び支川の仮設備計画（仮締切方法・土留工法等）は明確になっているか
4 | 設計条件（機電設備関係（主ポンプ関係）） | 1 | 機電設備関係の設計の必要性が明確になっているか
|  | 2 | ポンプの総排水量、台数割、形式・口径、床形式、運転水位、揚程は明確になっているか
|  | 3 | 吐出ゲートの位置、規模、形式は明確になっているか
|  | 4 | スクリーン、除塵設備の設置数、形式は明確になっているか
|  | 5 | 沈砂池の設置の有無、規模は明確になっているか
|  | 6 | 運転 監視方法が明確になっているか（操作場所、遠隔監視・操作の有無、統合管理などのネットワーク仕様、カメラ等監視設備）
|  | 7 | 原動機方式は明確になっているか
|  | 8 | 自家発電設備、予備発電装置の容量は明確になっているか
|  | 9 | 受変電設備の容量は明確になっているか
4 | 設計条件（機電設備関係（主ポンプ関係））の続き | 10 | 冷却設備の方式は明確になっているか
|  | 11 | 冷却水槽の有無及び容量は明確になっているか
|  | 12 | 天井クレーン設置の有無、形式・容量・対象物・揚程等は明確になっているか
|  | 13 | 燃料槽の容量、構造は明確になっているか
|  | 14 | 騒音、振動規制法、大気汚染防止法等の法令遵守事項が明確になっているか
|  | 15 | ポンプ設備等の搬入・搬出方法は明確になっているか
|  | 16 | ゴミの収集、処理方法は明確になっているか
5 | 設計条件 （建築関係） | 1 | 機場上屋の位置・規模（階層、面積)は明確になっているか
|  | 2 | 諸室のスペース、配置は明確になっているか
5 | 設計条件 （建築関係）の続き | 3 | 構造形式は明確になっているか
|  | 4 | 常駐人員、操作人員等は明確になっているか
|  | 5 | 見学者対応を考慮した施設とするかの方針は明確になっているか
|  | 6 | 身障者対応を考慮した施設とするかの方針は明確になっているか
|  | 7 | 外構整備の方針は明確になっているか
|  | 8 | 関連基準、規則等は明確になっているか
|  | 9 | 官庁施設の総合耐震計画基準に準拠した構造基準となっているか
|  | 10 | 建築確認申請の必要性が明確になっているか
6 | 計画条件の確認（維持管理） | 1 | 各構造物・設備の点検方法（点検通路等の確保等）・メンテナンス方法、耐用年数等は明確になっているか 維持管理担当部所と調整は図っているか
7 | 計画条件の確認（軟弱地盤） | 1 | 検討が必要な区間（液状化、流動化、不等沈下、地盤沈下等）は明確になっているか
|  | 2 | 調査解析結果はあるか。設計定数（特に地盤定数）は、明確になっているか。
8 | 関連機関との調整実施の確認（協議については、協議事項リスト（参考-2）を参照） | 1 | 河川管理者との協議は済んでいるか（堤防、護岸、管理用道路、堰等の支障移転条件（撤去含む）、復旧条件、交差条件、近接施工、関連する河川の将来計画）。
|  | 2 | 道路管理者との協議は済んでいるか（既存道路等との交差条件（平面取付含む）、既存高架橋・トンネルとの近接施工条件、関連道路の将来計画、防護柵・道路標識等の新設及び支障移転条件（撤去含む）、復旧条件、近接施工条件、及び道路、水路・排水の機能補償等）。
|  | 3 | 鉄道管理者との協議は済んでいるか（既存高架橋、既存トンネル、踏切、駅等の鉄道施設の支障移転条件（撤去含む）、復旧条件、交差条件、近接施工、関連する鉄道施設の将来計画）。
|  | 4 | 港湾管理者との協議は済んでいるか（航路、泊地及び船だまり、防波堤、防砂堤、防潮堤、導流堤、水門、閘門、護岸、堤防、突堤、桟橋等の支障移転条件、復旧条件、交差条件、近接施工、関連する港湾施設の将来計画）。
|  | 5 | 公安委員会との協議は済んでいるか（道路幾何構造の安全性、区画線、横断歩道橋、駐車場等の設置に対する安全性、交通制御、安全施設の設置に対する安全性等）。
|  | 6 | 住民（自治会含む）等との協議は済んでいるか（用地境界、土地買収、占用地解除等）。(地元、地権者）または、所有者等を把握しているか
|  | 7 | 農水関連組合、土地改良区等との協議は済んでいるか（水路、排水等、機能補償）。
8 | 関連機関との調整実施の確認（協議については、協議事項リスト（参考-2）を参照）の続き | 8 | 漁港管理者等（漁業利権者、農業利権者等）と漁業、農業補償等の調整は済んでいるか。
|  | 9 | 公益事業者との協議は済んでいるか（主に電気、ガス、上下水、通信等の地下埋設物や鉄塔等の支障移転条件（撤去含む）、復旧条件、近接施工条件及び橋梁添架物等）
|  | 10 | 教育委員会との協議は済んでいるか（国宝、重要文化財、史跡、埋蔵物等）。
|  | 11 | 景観行政団体、国立公園等管理者、林野管理者等との協議は済んでいるか（国立公園・自然保護地域・保安林・砂防指定地区の区域、各都道府県公害防止条例の適用区域及び規制値等）。
|  | 12 | 関連する周辺地区の都市計画、土地利用、上位計画、開発行為に係わる管理者、開発行為者との協議は済んでいるか。
|  | 13 | 都道府県における土壌汚染対策担当部局との協議は済んでいるか（土壌汚染状況調査の要否、措置命令）。
|  | 14 | 周辺家屋・井戸等事業に係る調査又は、予見されるものはあるか。（工事事業損失調査）
|  | 15 | 操作規則並びに操作担当者（委託先等）または施設引き渡し先は明確となっており協議が済んでいるか
|  | 16 | 消防法に定められる危険物取り扱いに関して市町村条令の適用が明確になっているか。また、それに必要な防火施設及び監視体制が明確になっているか。
9 | 環境及び景観検討の必要性 | 1 | 環境・景観検討の必要性（夜間の景観、照明検討を含む）は明確になっているか
|  | 2 | 景観設計の方針、内容等は明確になっているか
|  | 3 | デザインコンセプトは決定しているか
|  | 4 | 機場設置位置の自治体に建築物に対する景観条例があるかの確認等が必要
10 | コスト縮減 | 1 | 予備設計時のコスト縮減の留意事項は明確になっているか
|  | 2 | 土砂の活用において、経済比較を行っているか。（比較表が整理されているか）
11 | 新工法・新技術 | 1 | 新工法、新技術の採用についての条件は明確にしてあるか
12 | 建設副産物対策 | 1 | 予備設計時の建設副産物対策は明確になっているか。詳細設計時のリサイクル計画書の作成の有無は明確になっているか
13 | 施工計画に係わる基本条件（主に、関係機関協議で決定される条件を設計・施工計画に反映） | 1 | 設計に反映すべき施工上の留意事項（交通切り回しの有無、交通規制の制限、工事用道路、施工ヤード、水路切り回しの有無、施工時期（渇水期）等）は明確になっているか
13 | 施工計画に係わる基本条件（主に、関係機関協議で決定される条件を設計・施工計画に反映）の続き | 2 | 近接構造物、地下構造物、埋設物の有無を確認したか。
|  | 3 | 環境上特に配慮すべき事項が明確になっているか
|  | 4 | 工期を制約する現場条件は明確になっているか
14 | 成果品 | 1 | パースの必要性は明確になっているか
15 | 貸与資料の確認（基本的な設計条件） | 1 | 予備設計の成果一式があるか。
|  | 2 | 測量成果一式はあるか。
|  | 3 | 地質調査成果一式はあるか
|  | 4 | 改修計画に関する検討成果はあるか
|  | 5 | 用排水系統図はあるか
15 | 貸与資料の確認（基本的な設計条件）の続き | 6 | 構造物図、既設工作物を整理した資料はあるか
|  | 7 | 埋設台帳はあるか
|  | 8 | 水理検討書（流域の設定、流出量、内外水位、計画排水量、最大内水位、ポンプ運転開始水位等の検討結果等）はあるか。
|  | 9 | 構造物台帳（占用工作物、許可工作物、既設樋管の設計図等）はあるか
|  | 10 | 操作規則・要領（案）はあるか
|  | 11 | 関連構造物設計成果一式（交差道路、取付道路、橋梁、共同溝、護岸、トンネル等）、その他検討に必要な資料（環境・景観、周辺の事業計画や開発、土地利用状況に関するもの等）はあるか。
|  | 12 | 予備設計時のリサイクル計画書はあるか
|  | 13 | 予備設計時のコスト縮減留意書はあるか
|  | 14 | 受発注者間の打合せや関係機関協議の記録はあるか
16 | その他1 （上記以外の条件がある場合） | 1
| その他2 （上記以外の条件がある場合） | 2
| その他3 （上記以外の条件がある場合） | 3
・・・重点項目（条件確定に時間がかかる項目であり、条件
未確定の場合は、業務履行に影響が大きくなるため、
早期に調整すること）
Note on J3: この欄における発注時とは、シート作成・修正時の次の段階（詳細設計・工事等）の発注時のこと